山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.09 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.94 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-1 | 01:00 | 12.95 | 27.23 | 98.475 |
|  | 02:00 | 12.94 | 28.28 | 117.884 |
|  | 03:00 | 12.91 | 29.11 | 121.131 |
|  | 04:00 | 12.83 | 29.02 | 124.939 |
|  | 05:00 | 12.86 | 28.04 | 140.509 |
|  | 06:00 | 12.82 | 29.01 | 117.040 |
|  | 07:00 | 12.79 | 28.46 | 134.814 |
|  | 08:00 | 12.79 | 29.37 | 120.329 |
|  | 09:00 | 12.79 | 28.35 | 104.526 |
|  | 10:00 | 12.81 | 27.60 | 100.425 |
|  | 11:00 | 12.81 | 28.15 | 90.871 |
|  | 12:00 | 12.85 | 26.38 | 83.368 |
|  | 13:00 | 12.85 | 28.99 | 114.990 |
|  | 14:00 | 12.92 | 35.26 | 136.160 |
|  | 15:00 | 12.86 | 31.83 | 102.754 |
|  | 16:00 | 12.84 | 31.52 | 103.344 |
|  | 17:00 | 12.88 | 31.26 | 100.328 |
|  | 18:00 | 12.88 | 32.07 | 112.744 |
|  | 19:00 | 12.84 | 30.99 | 98.199 |
|  | 20:00 | 12.84 | 31.51 | 115.343 |
|  | 21:00 | 12.84 | 31.52 | 151.408 |
|  | 22:00 | 12.84 | 30.88 | 125.159 |
|  | 23:00 | 12.82 | 27.92 | 113.821 |
|  | 24:00 | 12.82 | 13.01 | 131.285 |
| 平均 |  | 12.85 | 28.99 | 114.99 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |