山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.09 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-4 | 01:00 | 13.32 | 31.24 | 105.407 |
|  | 02:00 | 13.30 | 30.22 | 107.218 |
|  | 03:00 | 13.32 | 32.00 | 98.910 |
|  | 04:00 | 13.29 | 31.98 | 112.423 |
|  | 05:00 | 13.30 | 30.47 | 105.714 |
|  | 06:00 | 13.27 | 30.74 | 109.264 |
|  | 07:00 | 13.29 | 31.01 | 133.761 |
|  | 08:00 | 13.30 | 31.23 | 106.705 |
|  | 09:00 | 13.27 | 31.44 | 121.819 |
|  | 10:00 | 13.29 | 30.97 | 134.568 |
|  | 11:00 | 13.28 | 30.31 | 156.720 |
|  | 12:00 | 13.31 | 31.18 | 114.816 |
|  | 13:00 | 13.34 | 31.22 | 116.467 |
|  | 14:00 | 13.35 | 31.74 | 114.185 |
|  | 15:00 | 13.36 | 30.76 | 110.992 |
|  | 16:00 | 13.22 | 145.67 | 281.055 |
|  | 17:00 | 13.08 | 48.09 | 105.700 |
|  | 18:00 | 13.22 | 46.38 | 135.793 |
|  | 19:00 | 12.86 | 26.92 | 160.503 |
|  | 20:00 | 12.77 | 33.18 | 123.854 |
|  | 21:00 | 12.77 | 35.13 | 115.536 |
|  | 22:00 | 12.77 | 31.94 | 118.619 |
|  | 23:00 | 12.78 | 33.85 | 121.075 |
|  | 24:00 | 12.76 | 32.90 | 123.430 |
| 平均 |  | 12.16 | 37.52 | 126.44 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |