山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 40.48 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.88 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-17 | 01:00 | 12.98 | 34.82 | 105.163 |
|  | 02:00 | 12.96 | 33.57 | 127.985 |
|  | 03:00 | 13.01 | 30.59 | 100.021 |
|  | 04:00 | 12.96 | 33.90 | 103.875 |
|  | 05:00 | 12.94 | 33.44 | 92.864 |
|  | 06:00 | 12.94 | 34.06 | 83.425 |
|  | 07:00 | 12.93 | 7.14 | 36.429 |
|  | 08:00 | 12.90 | 29.87 | 60.112 |
|  | 09:00 | 12.86 | 20.97 | 65.391 |
|  | 10:00 | 12.96 | 25.40 | 68.767 |
|  | 11:00 | 12.98 | 26.90 | 66.422 |
|  | 12:00 | 13.00 | 33.29 | 93.748 |
|  | 13:00 | 13.01 | 30.32 | 68.331 |
|  | 14:00 | 13.05 | 29.96 | 75.929 |
|  | 15:00 | 13.07 | 34.80 | 90.102 |
|  | 16:00 | 13.10 | 33.79 | 81.353 |
|  | 17:00 | 13.02 | 30.58 | 60.020 |
|  | 18:00 | 13.12 | 28.12 | 57.076 |
|  | 19:00 | 13.08 | 34.74 | 83.622 |
|  | 20:00 | 13.07 | 33.03 | 96.007 |
|  | 21:00 | 13.11 | 35.04 | 98.807 |
|  | 22:00 | 13.08 | 33.01 | 75.741 |
|  | 23:00 | 13.10 | 33.03 | 81.473 |
|  | 24:00 | 13.12 | 33.88 | 91.774 |
| 平均 |  | 1.3.01 | 30.59 | 82.02 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |