山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-24 | 01:00 | 13.18 | 34.04 | 119.337 |
|  | 02:00 | 13.15 | 33.92 | 98.028 |
|  | 03:00 | 13.15 | 35.30 | 101.619 |
|  | 04:00 | 13.16 | 32.28 | 109.340 |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |
|  | 16:00 | 13.06 | 29.80 | 105.401 |
|  | 17:00 | 13.02 | 23.10 | 114.982 |
|  | 18:00 | 13.06 | 7.40 | 27.914 |
|  | 19:00 | 13.03 | 32.57 | 84.096 |
|  | 20:00 | 13.00 | 32.82 | 83.188 |
|  | 21:00 | 13.02 | 31.57 | 107.101 |
|  | 22:00 | 13.02 | 31.58 | 139.189 |
|  | 23:00 | 12.96 | 31.08 | 154.180 |
|  | 24:00 | 13.03 | 32.14 | 125.623 |
| 平均 |  | 13.06 | 29.81 | 105.38 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 24日4：30伴热管烧坏导致在线监测总闸跳断电，15:15恢复正常 |  |  |