山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-2 | 01:00 | 13.91 | 32.13 | 120.971 |
|  | 02:00 | 13.87 | 31.91 | 128.876 |
|  | 03:00 | 13.90 | 32.86 | 115.957 |
|  | 04:00 | 13.88 | 32.37 | 119.597 |
|  | 05:00 | 13.89 | 32.38 | 119.750 |
|  | 06:00 | 13.87 | 32.11 | 121.829 |
|  | 07:00 | 13.85 | 32.22 | 132.545 |
|  | 08:00 | 13.88 | 31.91 | 121.282 |
|  | 09:00 | 13.86 | 33.71 | 130.996 |
|  | 10:00 | 13.90 | 33.40 | 116.740 |
|  | 11:00 | 13.95 | 33.12 | 111.882 |
|  | 12:00 | 13.97 | 31.88 | 116.687 |
|  | 13:00 | 14.01 | 31.86 | 103.030 |
|  | 14:00 | 14.05 | 33.11 | 101.159 |
|  | 15:00 | 14.07 | 31.61 | 125.302 |
|  | 16:00 | 14.07 | 33.11 | 124.208 |
|  | 17:00 | 14.09 | 32.79 | 106.430 |
|  | 18:00 | 14.01 | 32.10 | 123.500 |
|  | 19:00 | 13.97 | 32.61 | 122.800 |
|  | 20:00 | 13.94 | 31.80 | 128.432 |
|  | 21:00 | 13.95 | 31.36 | 122.606 |
|  | 22:00 | 13.95 | 33.11 | 116.183 |
|  | 23:00 | 13.94 | 32.63 | 115.015 |
|  | 24:00 | 13.90 | 32.87 | 120.467 |
| 平均 |  | 13.95 | 32.46 | 119.43 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |