山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-6 | 01:00 | 13.53 | 32.88 | 111.445 |
|  | 02:00 | 13.53 | 33.69 | 117.558 |
|  | 03:00 | 13.50 | 33.17 | 149.216 |
|  | 04:00 | 13.53 | 32.45 | 100.015 |
|  | 05:00 | 13.53 | 32.46 | 95.627 |
|  | 06:00 | 13.52 | 32.94 | 100.402 |
|  | 07:00 | 13.51 | 31.93 | 105.310 |
|  | 08:00 | 13.50 | 32.69 | 94.629 |
|  | 09:00 | 13.51 | 32.92 | 106.231 |
|  | 10:00 | 13.52 | 32.17 | 124.882 |
|  | 11:00 | 13.56 | 33.47 | 114.620 |
|  | 12:00 | 13.57 | 32.68 | 103.485 |
|  | 13:00 | 13.60 | 32.41 | 90.181 |
|  | 14:00 | 13.59 | 31.92 | 84.306 |
|  | 15:00 | 13.61 | 31.43 | 94.733 |
|  | 16:00 | 13.64 | 32.95 | 107.685 |
|  | 17:00 | 13.62 | 31.92 | 106.167 |
|  | 18:00 | 13.58 | 31.37 | 105.992 |
|  | 19:00 | 13.57 | 32.34 | 127.481 |
|  | 20:00 | 13.56 | 31.94 | 103.411 |
|  | 21:00 | 13.55 | 31.70 | 106.211 |
|  | 22:00 | 13.53 | 32.71 | 103.445 |
|  | 23:00 | 13.52 | 31.45 | 82.437 |
|  | 24:00 | 13.49 | 31.46 | 110.175 |
| 平均 |  | 13.55 | 32.38 | 106.07 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |