山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-15 | 01:00 | 13.80 | 32.41 | 111.930 |
|  | 02:00 | 13.79 | 32.16 | 110.775 |
|  | 03:00 | 13.78 | 33.69 | 100.345 |
|  | 04:00 | 13.78 | 33.15 | 96.878 |
|  | 05:00 | 13.77 | 32.36 | 95.207 |
|  | 06:00 | 13.76 | 32.17 | 91.807 |
|  | 07:00 | 13.77 | 32.40 | 106.177 |
|  | 08:00 | 13.76 | 32.66 | 107.392 |
|  | 09:00 | 13.80 | 32.46 | 106.620 |
|  | 10:00 | 13.78 | 31.90 | 117.505 |
|  | 11:00 | 13.81 | 32.64 | 78.954 |
|  | 12:00 | 13.86 | 33.17 | 113.364 |
|  | 13:00 | 13.88 | 31.92 | 122.948 |
|  | 14:00 | 13.90 | 32.64 | 108.419 |
|  | 15:00 | 13.85 | 31.49 | 117.655 |
|  | 16:00 | 13.82 | 32.40 | 108.693 |
|  | 17:00 | 13.82 | 30.66 | 108.713 |
|  | 18:00 | 13.78 | 32.38 | 101.429 |
|  | 19:00 | 13.81 | 32.59 | 101.295 |
|  | 20:00 | 13.80 | 31.67 | 120.061 |
|  | 21:00 | 13.78 | 33.44 | 110.298 |
|  | 22:00 | 13.77 | 34.37 | 100.162 |
|  | 23:00 | 13.76 | 33.16 | 113.481 |
|  | 24:00 | 13.75 | 31.17 | 108.803 |
| 平均 |  | 13.80 | 32.46 | 106.620 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |