山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.29 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.48 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-5 | 01:00 | 13.97 | 32.27 | 125.266 |
|  | 02:00 | 13.94 | 32.40 | 103.268 |
|  | 03:00 | 13.96 | 32.62 | 78.597 |
|  | 04:00 | 13.94 | 32.13 | 86.942 |
|  | 05:00 | 13.94 | 33.39 | 104.753 |
|  | 06:00 | 13.91 | 31.90 | 101.546 |
|  | 07:00 | 13.91 | 32.65 | 109.334 |
|  | 08:00 | 13.94 | 31.63 | 88.063 |
|  | 09:00 | 13.95 | 29.92 | 69.811 |
|  | 10:00 | 13.98 | 27.75 | 68.216 |
|  | 11:00 | 13.99 | 20.40 | 56.675 |
|  | 12:00 | 14.05 | 30.15 | 99.894 |
|  | 13:00 | 14.12 | 31.57 | 107.389 |
|  | 14:00 | 14.15 | 32.85 | 83.048 |
|  | 15:00 | 14.17 | 31.57 | 97.812 |
|  | 16:00 | 14.19 | 31.83 | 78.590 |
|  | 17:00 | 14.23 | 32.10 | 77.199 |
|  | 18:00 | 14.07 | 31.38 | 90.960 |
|  | 19:00 | 14.29 | 33.11 | 79.361 |
|  | 20:00 | 14.23 | 32.86 | 90.628 |
|  | 21:00 | 14.21 | 32.12 | 91.853 |
|  | 22:00 | 14.21 | 32.64 | 94.297 |
|  | 23:00 | 14.22 | 32.61 | 94.188 |
|  | 24:00 | 14.21 | 31.28 | 105.255 |
| 平均 |  | 14.07 | 31.38 | 90.96 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |