山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.25 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-15 | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |
|  | 14:00 | 13.53 | 32.22 | 131.292 |
|  | 15:00 | 13.59 | 30.94 | 121.372 |
|  | 16:00 | 13.62 | 32.79 | 121.843 |
|  | 17:00 | 13.90 | 33.44 | 114.989 |
|  | 18:00 | 13.76 | 31.36 | 171.063 |
|  | 19:00 | 13.53 | 32.00 | 200.347 |
|  | 20:00 | 13.39 | 30.23 | 148.225 |
|  | 21:00 | 13.30 | 30.25 | 137.274 |
|  | 22:00 | 13.29 | 31.74 | 138.152 |
|  | 23:00 | 13.27 | 32.25 | 140.534 |
|  | 24:00 | 13.29 | 32.73 | 143.654 |
| 平均 |  | 13.45 | 31.81 | 142.61 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12日17：30时—15日14：00时烟气在线监测伴热管烧坏导致在线监测跳闸。 |  |  |