山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.78 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-4 | 01:00 | 14.02 | 30.79 | 86.165 |
|  | 02:00 | 14.08 | 29.63 | 97.59 |
|  | 03:00 | 14.05 | 30.68 | 73.425 |
|  | 04:00 | 14.10 | 31.14 | 83.665 |
|  | 05:00 | 14.16 | 31.08 | 75.626 |
|  | 06:00 | 14.15 | 32.38 | 69.558 |
|  | 07:00 | 14.14 | 31.90 | 84.086 |
|  | 08:00 | 14.17 | 31.98 | 83.742 |
|  | 09:00 | 14.17 | 25.49 | 66.085 |
|  | 10:00 | 13.98 | 30.66 | 86.117 |
|  | 11:00 | 14.08 | 16.37 | 56.859 |
|  | 12:00 | 14.12 | 24.06 | 108.389 |
|  | 13:00 | 14.00 | 22.79 | 70.846 |
|  | 14:00 | 14.09 | 21.55 | 65.210 |
|  | 15:00 | 14.05 | 30.88 | 125.836 |
|  | 16:00 | 14.10 | 31.37 | 132.223 |
|  | 17:00 | 14.20 | 31.88 | 93.445 |
|  | 18:00 | 14.13 | 32.64 | 116.307 |
|  | 19:00 | 14.04 | 33.28 | 119.283 |
|  | 20:00 | 14.05 | 30.90 | 141.509 |
|  | 21:00 | 14.00 | 31.68 | 171.267 |
|  | 22:00 | 14.06 | 32.66 | 102.580 |
|  | 23:00 | 14.05 | 33.17 | 104.286 |
|  | 24:00 | 14.03 | 32.25 | 128.033 |
| 平均 |  | 14.08 | 29.63 | 97.59 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |