山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.94 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-13 | 01:00 | 16.26 | 32.45 | 81.316 |
|  | 02:00 | 16.77 | 33.42 | 88.503 |
|  | 03:00 | 16.78 | 33.44 | 75.250 |
|  | 04:00 | 19.13 | 33.95 | 104.594 |
|  | 05:00 | 16.06 | 32.58 | 79.093 |
|  | 06:00 | 19.74 | 32.28 | 97.892 |
|  | 07:00 | 16.68 | 32.69 | 91.039 |
|  | 08:00 | 20.82 | 32.40 | 104.149 |
|  | 09:00 | 23.28 | 24.50 | 71.039 |
|  | 10:00 | 30.63 | 27.80 | 102.436 |
|  | 11:00 | 16.55 | 32.69 | 99.417 |
|  | 12:00 | 21.08 | 31.59 | 135.823 |
|  | 13:00 | 17.58 | 31.93 | 116.194 |
|  | 14:00 | 15.78 | 34.20 | 114.385 |
|  | 15:00 | 19.00 | 31.65 | 129.166 |
|  | 16:00 | 16.88 | 31.90 | 104.562 |
|  | 17:00 | 19.06 | 37.82 | 112.029 |
|  | 18:00 | 27.47 | 37.31 | 129.927 |
|  | 19:00 | 19.51 | 31.04 | 128.794 |
|  | 20:00 | 20.87 | 32.44 | 131.949 |
|  | 21:00 | 17.17 | 32.44 | 149.453 |
|  | 22:00 | 15.06 | 32.97 | 131.178 |
|  | 23:00 | 17.02 | 32.19 | 136.694 |
|  | 24:00 | 14.78 | 33.20 | 135.226 |
| 平均 |  | 18.92 | 32.45 | 110.42 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |