山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.91 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-9 | 01:00 | 18.37 | 30.73 | 136.120 |
|  | 02:00 | 19.84 | 29.64 | 121.966 |
|  | 03:00 | 15.83 | 30.47 | 120.948 |
|  | 04:00 | 14.64 | 31.40 | 135.960 |
|  | 05:00 | 16.63 | 31.42 | 124.525 |
|  | 06:00 | 25.67 | 30.74 | 116.454 |
|  | 07:00 | 18.19 | 30.34 | 126.467 |
|  | 08:00 | 16.23 | 31.21 | 123.127 |
|  | 09:00 | 15.75 | 29.78 | 117.825 |
|  | 10:00 | 23.10 | 30.49 | 121.692 |
|  | 11:00 | 29.60 | 30.20 | 123.050 |
|  | 12:00 | 35.02 | 30.48 | 111.365 |
|  | 13:00 | 19.54 | 30.54 | 117409 |
|  | 14:00 | 18.04 | 30.04 | 104.422 |
|  | 15:00 | 14.96 | 30.95 | 113.898 |
|  | 16:00 | 15.82 | 30.95 | 108.646 |
|  | 17:00 | 15.75 | 30.24 | 100.965 |
|  | 18:00 | 15.52 | 31.37 | 103.194 |
|  | 19:00 | 16.28 | 29.28 | 109.203 |
|  | 20:00 | 16.89 | 31.28 | 114.245 |
|  | 21:00 | 22.29 | 30.99 | 111.222 |
|  | 22:00 | 32.00 | 30.71 | 113.537 |
|  | 23:00 | 15.85 | 30.92 | 116.794 |
|  | 24:00 | 17.18 | 28.86 | 124.799 |
| 平均 |  | 19.54 | 30.54 | 117.41 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |