山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-15 | 01:00 | 16.36 | 28.80 | 139.885 |
|  | 02:00 | 18.97 | 31.46 | 159.169 |
|  | 03:00 | 18.33 | 31.03 | 166.171 |
|  | 04:00 | 16.06 | 30.21 | 154.104 |
|  | 05:00 | 18.33 | 28.83 | 164.169 |
|  | 06:00 | 16.09 | 29.02 | 155.469 |
|  | 07:00 | 28.43 | 28.62 | 166.420 |
|  | 08:00 | 24.33 | 29.79 | 171.481 |
|  | 09:00 | 14.94 | 31.35 | 160.544 |
|  | 10:00 | 17.33 | 32.08 | 157.047 |
|  | 11:00 | 16.67 | 30.19 | 132.306 |
|  | 12:00 | 16.88 | 29.08 | 153.524 |
|  | 13:00 | 16.83 | 31.96 | 157.918 |
|  | 14:00 | 17.83 | 29.78 | 166.887 |
|  | 15:00 | 15.95 | 28.80 | 184.250 |
|  | 16:00 | 16.82 | 29.96 | 163.857 |
|  | 17:00 | 16.50 | 29.23 | 178.077 |
|  | 18:00 | 17.96 | 30.62 | 163.360 |
|  | 19:00 | 17.21 | 29.51 | 173.539 |
|  | 20:00 | 17.62 | 30.02 | 179.496 |
|  | 21:00 | 28.20 | 29.47 | 196.572 |
|  | 22:00 | 17.29 | 28.76 | 168.729 |
|  | 23:00 | 16.34 | 29.03 | 187.557 |
|  | 24:00 | 18.54 | 30.62 | 163.488 |
| 平均 |  | 18.33 | 29.93 | 165.17 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |