山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.66 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.89 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-18 | 01:00 | 15.34 | 28.95 | 112.566 |
|  | 02:00 | 17.51 | 28.54 | 125.105 |
|  | 03:00 | 16.66 | 29.48 | 111.278 |
|  | 04:00 | 17.99 | 30.91 | 118.312 |
|  | 05:00 | 35.55 | 30.74 | 149.165 |
|  | 06:00 | 14.78 | 29.42 | 117.608 |
|  | 07:00 | 15.21 | 29.04 | 146.857 |
|  | 08:00 | 29.30 | 31.60 | 135.873 |
|  | 09:00 | 18.14 | 30.85 | 125.399 |
|  | 10:00 | 17.14 | 29.05 | 160.433 |
|  | 11:00 | 24.52 | 30.70 | 123.677 |
|  | 12:00 | 15.54 | 28.76 | 158.802 |
|  | 13:00 | 15.27 | 27.86 | 142.766 |
|  | 14:00 | 18.50 | 29.50 | 122.147 |
|  | 15:00 | 14.96 | 29.14 | 115.597 |
|  | 16:00 | 20.03 | 29.48 | 132.332 |
|  | 17:00 | 17.69 | 29.98 | 107.060 |
|  | 18:00 | 18.52 | 29.97 | 118.968 |
|  | 19:00 | 17.41 | 28.89 | 107.178 |
|  | 20:00 | 17.78 | 30.44 | 94.192 |
|  | 21:00 | 15.21 | 30.49 | 96.090 |
|  | 22:00 | 17.31 | 29.66 | 92.303 |
|  | 23:00 | 16.54 | 27.38 | 102.630 |
|  | 24:00 | 17.63 | 27.86 | 110.821 |
| 平均 |  | 18.52 | 29.51 | 122.09 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |