山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.83 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-30 | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 |  | 61.81 | 133.580 |
|  | 12:00 |  | 29.97 | 171.467 |
|  | 13:00 |  | 21.59 | 166.636 |
|  | 14:00 |  | 22.11 | 153.196 |
|  | 15:00 |  | 23.79 | 171.537 |
|  | 16:00 |  | 23.54 | 171.901 |
|  | 17:00 |  | 23.61 | 160.660 |
|  | 18:00 |  | 26.04 | 170.787 |
|  | 19:00 |  | 27.72 | 172.975 |
|  | 20:00 |  | 23.55 | 169.622 |
|  | 21:00 |  | 27.92 | 171.988 |
|  | 22:00 |  | 24.58 | 165.101 |
|  | 23:00 |  | 26.72 | 160.737 |
|  | 24:00 |  | 26.94 | 150.467 |
| 平均 |  |  | 27.84 | 163.62 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线监测仪烟尘分析仪故障,10:30更换烟气冷凝泵. |  |  |