山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.61 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-31 | 01:00 |  | 24.85 | 125.372 |
|  | 02:00 |  | 26.27 | 116.537 |
|  | 03:00 |  | 29.12 | 99.847 |
|  | 04:00 |  | 25.74 | 96.606 |
|  | 05:00 |  | 29.39 | 109.343 |
|  | 06:00 |  | 28.88 | 104.939 |
|  | 07:00 |  | 28.69 | 131.699 |
|  | 08:00 |  | 27.05 | 134.215 |
|  | 09:00 |  | 27.46 | 114.425 |
|  | 10:00 |  | 24.50 | 140.505 |
|  | 11:00 |  | 28.89 | 146.660 |
|  | 12:00 |  | 29.14 | 152.452 |
|  | 13:00 |  | 26.58 | 149.059 |
|  | 14:00 |  | 26.90 | 141.730 |
|  | 15:00 |  | 26.96 | 142.693 |
|  | 16:00 |  | 24.97 | 157.490 |
|  | 17:00 |  | 25.74 | 172.168 |
|  | 18:00 |  | 28.59 | 148.537 |
|  | 19:00 |  | 23.87 | 147.848 |
|  | 20:00 |  | 26.58 | 175.071 |
|  | 21:00 |  | 24.66 | 165.992 |
|  | 22:00 |  | 27.12 | 175.682 |
|  | 23:00 |  | 26.54 | 176.002 |
|  | 24:00 |  | 27.00 | 176.743 |
| 平均 |  |  | 26.90 | 141.73 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线监测仪烟尘分析仪故障。 |  |  |