山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.40 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.28 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-5 | 01:00 | 10.58 | 3.59 | 94.306 |
|  | 02:00 | 10.42 | 2.75 | 105.814 |
|  | 03:00 | 10.47 | 2.59 | 105.180 |
|  | 04:00 | 10.52 | 2.47 | 103.281 |
|  | 05:00 | 10.55 | 2.76 | 104.189 |
|  | 06:00 | 10.69 | 2.56 | 110.452 |
|  | 07:00 | 10.52 | 2.23 | 117.225 |
|  | 08:00 | 10.19 | 2.43 | 118.436 |
|  | 09:00 | 9.71 | 2.57 | 108.533 |
|  | 10:00 | 9.64 | 2.76 | 111.679 |
|  | 11:00 | 9.57 | 3.57 | 109.314 |
|  | 12:00 | 9.61 | 3.78 | 110.178 |
|  | 13:00 | 9.39 | 4.28 | 110.215 |
|  | 14:00 | 9.53 | 4.73 | 111.452 |
|  | 15:00 | 9.63 | 4.90 | 113.197 |
|  | 16:00 | 9.62 | 5.40 | 108.079 |
|  | 17:00 | 9.61 | 6.03 | 114.946 |
|  | 18:00 | 10.01 | 6.96 | 121.960 |
|  | 19:00 | 10.12 | 7.03 | 122.750 |
|  | 20:00 | 10.45 | 7.04 | 122.051 |
|  | 21:00 | 10.66 | 7.85 | 116.037 |
|  | 22:00 | 10.70 | 7.22 | 110.428 |
|  | 23:00 | 10.76 | 6.67 | 105.013 |
|  | 24:00 | 10.71 | 5.91 | 101.319 |
| 平均 |  | 10.15 | 4.50 | 110.67 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |