山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.16 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.53 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-8 | 01:00 | 15.64 | 4.21 | 147.197 |
|  | 02:00 | 15.68 | 4.74 | 140.191 |
|  | 03:00 | 15.81 | 5.05 | 140.501 |
|  | 04:00 | 15.83 | 4.98 | 140.778 |
|  | 05:00 | 15.85 | 4.85 | 142.896 |
|  | 06:00 | 15.93 | 4.76 | 143.496 |
|  | 07:00 | 15.97 | 4.80 | 145.139 |
|  | 08:00 | 16.02 | 4.86 | 144.238 |
|  | 09:00 | 15.92 | 4.43 | 144.208 |
|  | 10:00 | 16.19 | 4.35 | 144.902 |
|  | 11:00 | 16.02 | 3.89 | 147.695 |
|  | 12:00 | 16.14 | 4.10 | 155.058 |
|  | 13:00 | 16.11 | 106.19 | 142.623 |
|  | 14:00 | 16.41 | 18.50 | 64.457 |
|  | 15:00 | 16.32 | 11.90 | 91.296 |
|  | 16:00 | 16.42 | 11.72 | 109.090 |
|  | 17:00 | 16.38 | 11.58 | 109.277 |
|  | 18:00 | 16.45 | 11.05 | 112.147 |
|  | 19:00 | 16.54 | 9.51 | 123.624 |
|  | 20:00 | 16.60 | 10.04 | 95.967 |
|  | 21:00 | 17.15 | 11.76 | 72.411 |
|  | 22:00 | 17.76 | 13.12 | 58.975 |
|  | 23:00 | 17.91 | 14.52 | 49.782 |
|  | 24:00 | 18.07 | 15.56 | 43.373 |
| 平均 |  | 16.38 | 12.52 | 117.06 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |