山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.61 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-11 | 01:00 | 16.82 | 2.01 | 146.597 |
|  | 02:00 | 17.20 | 1.91 | 148.729 |
|  | 03:00 | 20.19 | 1.85 | 139.023 |
|  | 04:00 | 20.49 | 1.89 | 132.315 |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 | 17.49 | 1.95 | 95.373 |
|  | 10:00 | 17.07 | 4.73 | 118.990 |
|  | 11:00 | 17.76 | 1.99 | 133.030 |
|  | 12:00 | 18.00 | 1.93 | 130.001 |
|  | 13:00 | 21.62 | 1.95 | 132.957 |
|  | 14:00 | 19.80 | 1.92 | 133.080 |
|  | 15:00 | 16.30 | 2.35 | 140.571 |
|  | 16:00 | 19.75 | 1.91 | 144.798 |
|  | 17:00 | 21.67 | 1.91 | 133.370 |
|  | 18:00 | 19.11 | 1.86 | 141.382 |
|  | 19:00 | 16.24 | 2.89 | 143.587 |
|  | 20:00 | 15.62 | 3.72 | 148.946 |
|  | 21:00 | 18.48 | 1.83 | 147.274 |
|  | 22:00 | 17.90 | 1.87 | 155.986 |
|  | 23:00 | 18.71 | 1.90 | 135.966 |
|  | 24:00 | 18.11 | 1.89 | 151.999 |
| 平均 |  | 18.42 | 2.21 | 137.70 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气监测数采(5;00-8:00)掉线 |  |  |