山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 8 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-24 | 01:00 | 16.19 | 2.18 | 64.920 |
|  | 02:00 | 16.11 | 2.21 | 71.240 |
|  | 03:00 | 15.85 | 2.18 | 78.490 |
|  | 04:00 | 16.04 | 2.17 | 76.565 |
|  | 05:00 | 15.40 | 2.19 | 79.244 |
|  | 06:00 | 14.93 | 2.20 | 80.425 |
|  | 07:00 | 15.13 | 2.17 | 81.323 |
|  | 08:00 | 14.85 | 2.19 | 86.004 |
|  | 09:00 | 14.80 | 2.19 | 92.921 |
|  | 10:00 | 14.28 | 2.16 | 91.429 |
|  | 11:00 | 14.85 | 2.18 | 107.358 |
|  | 12:00 | 14.90 | 2.19 | 79.541 |
|  | 13:00 | 14.16 | 2.31 | 77.593 |
|  | 14:00 | 14.11 | 2.29 | 91.686 |
|  | 15:00 | 13.72 | 3.25 | 86.134 |
|  | 16:00 | 14.24 | 4.76 | 80.446 |
|  | 17:00 | 13.47 | 7.37 | 69.452 |
|  | 18:00 | 21.25 | 2.64 | 66.742 |
|  | 19:00 | 19.10 | 2.08 | 67.041 |
|  | 20:00 | 16.92 | 3.77 | 67.339 |
|  | 21:00 | 14.34 | 6.71 | 74.330 |
|  | 22:00 | 22.04 | 3.29 | 125.956 |
|  | 23:00 | 17.25 | 3.47 | 172.796 |
|  | 24:00 | 14.52 | 7.24 | 168.435 |
| 平均 |  | 15.77 | 3.14 | 89.06 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |