山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年8月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.28 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.51 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-8-31 | 01:00 | 11.49 | 6.09 | 136.964 |
|  | 02:00 | 11.31 | 6.42 | 127.138 |
|  | 03:00 | 11.47 | 6.90 | 137.962 |
|  | 04:00 | 11.60 | 6.99 | 142.853 |
|  | 05:00 | 12.22 | 6.80 | 147.684 |
|  | 06:00 | 12.49 | 6.46 | 141.615 |
|  | 07:00 | 12.15 | 6.72 | 137.366 |
|  | 08:00 | 12.00 | 7.27 | 132.446 |
|  | 09:00 | 12.54 | 6.94 | 120.031 |
|  | 10:00 | 19.48 | 2.53 | 110.308 |
|  | 11:00 | 17.22 | 2.75 | 106.658 |
|  | 12:00 | 15.65 | 3.85 | 114.575 |
|  | 13:00 | 17.66 | 2.76 | 131.756 |
|  | 14:00 | 19.43 | 28.22 | 103.134 |
|  | 15:00 | 19.78 | 65.47 | 90.762 |
|  | 16:00 | 16.19 | 2.56 | 99.474 |
|  | 17:00 | 13.44 | 2.63 | 91.920 |
|  | 18:00 | 12.91 | 2.71 | 147.124 |
|  | 19:00 | 14.11 | 9.36 | 120.061 |
|  | 20:00 | 16.18 | 7.36 | 138.059 |
|  | 21:00 | 17.77 | 2.42 | 157.184 |
|  | 22:00 | 16.88 | 2.45 | 165.999 |
|  | 23:00 | 20.75 | 2.44 | 132.476 |
|  | 24:00 | 18.63 | 2.47 | 141.925 |
| 平均 |  | 15.14 | 8.36 | 128.06 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |