山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.73 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.66 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-4 | 01:00 | 7.19 | 6.40 | 145.230 |
|  | 02:00 | 7.20 | 6.08 | 136.317 |
|  | 03:00 | 7.09 | 5.99 | 139.229 |
|  | 04:00 | 6.92 | 6.73 | 139.189 |
|  | 05:00 | 8.40 | 6.95 | 130.351 |
|  | 06:00 | 7.69 | 6.69 | 94.521 |
|  | 07:00 | 7.33 | 6.13 | 89.201 |
|  | 08:00 | 8.64 | 5.58 | 99.591 |
|  | 09:00 | 10.74 | 4.23 | 121.810 |
|  | 10:00 | 16.03 | 2.54 | 130.801 |
|  | 11:00 | 14.99 | 2.54 | 140.321 |
|  | 12:00 | 14.52 | 2.54 | 132.456 |
|  | 13:00 | 14.05 | 2.55 | 119.645 |
|  | 14:00 | 12.38 | 2.56 | 106.314 |
|  | 15:00 | 13.93 | 2.58 | 107.148 |
|  | 16:00 | 13.73 | 2.61 | 119.961 |
|  | 17:00 | 11.24 | 3.07 | 117.488 |
|  | 18:00 | 9.24 | 5.50 | 105.190 |
|  | 19:00 | 9.29 | 6.82 | 119.130 |
|  | 20:00 | 10.01 | 3.63 | 117.739 |
|  | 21:00 | 10.92 | 2.47 | 130.561 |
|  | 22:00 | 12.71 | 2.43 | 125.566 |
|  | 23:00 | 12.97 | 2.44 | 126.808 |
|  | 24:00 | 10.66 | 2.48 | 128.769 |
| 平均 |  | 10.74 | 4.23 | 121.81 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |