山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 9 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年9月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.29 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.73 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-9-15 | 01:00 | 12.34 | 2.55 | 147.718 |
|  | 02:00 | 12.29 | 2.46 | 157.721 |
|  | 03:00 | 12.42 | 2.67 | 153.347 |
|  | 04:00 | 12.93 | 2.42 | 146.890 |
|  | 05:00 | 12.60 | 2.38 | 157.704 |
|  | 06:00 | 12.10 | 3.35 | 155.556 |
|  | 07:00 | 12.39 | 3.66 | 156.673 |
|  | 08:00 | 12.32 | 2.69 | 148.425 |
|  | 09:00 | 12.40 | 2.57 | 147.351 |
|  | 10:00 | 11.89 | 3.36 | 160.424 |
|  | 11:00 | 11.59 | 5.84 | 151.989 |
|  | 12:00 | 11.23 | 8.71 | 142.356 |
|  | 13:00 | 11.83 | 4.59 | 150.494 |
|  | 14:00 | 11.83 | 3.63 | 159.096 |
|  | 15:00 | 12.16 | 6.04 | 193.222 |
|  | 16:00 | 11.30 | 6.86 | 195.968 |
|  | 17:00 | 10.86 | 9.38 | 174.631 |
|  | 18:00 | 12.07 | 6.73 | 182.942 |
|  | 19:00 | 12.10 | 5.43 | 177.477 |
|  | 20:00 | 11.99 | 6.25 | 175.732 |
|  | 21:00 | 11.79 | 5.29 | 172.882 |
|  | 22:00 | 11.92 | 5.40 | 160.694 |
|  | 23:00 | 12.43 | 3.88 | 159.326 |
|  | 24:00 | 12.76 | 3.20 | 160.557 |
| 平均 |  | 12.06 | 4.56 | 162.05 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |